Приложение 1

к постановлению Администрации

Целинного сельсовета

от 12.04.2022г. № 30

Раздел 14. Оценка надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения производится в соответствии с РД-7-ВЭП « Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Способность проектируемых и действующих источников тепла, тепловых и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических нужд предприятия в паре и горячей воде), следует определять по двум показателям (критериям):

безотказности (Р), т.е. вероятности безотказной работы системы, ее способности не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12 °С, более установленного нормативом числа раз за 100 лет.

готовности (Е), т.е. вероятности исправного состояния системы, ее готовности не допускать отказов, приходящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом числа часов в год;

  - Безотказность.

При эксплуатации – это основной показатель способности СЦТ к безотказной работе при текущем техническом состоянии СЦТ.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-Ꙍ,

где:

Ꙍ - плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям:

Ꙍ = а * m * Кс *d0,208 ,    (1/год.км.)

где:

а – эмпирический коэффициент, при нормальном уровне безотказности а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных, принимается равным 0,5 при расчете безотказности и 1,0 при расчете готовности;

Кс – коэффициент учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. При проектировании Кс =1. Во всех остальных случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс = 3*И2,6

И = n/n0

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – возраст теплопровод;

n0 – расчетный срок службы трубопровода;

значение Кс – при расчетном сроке службы трубопровода  указаны в таблице 1

таблица 1

| Индекс | Число лет эксплуатации | Кс |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 3 | 0,00754 |
| 0,2 | 6 | 0,04569 |
| 0,3 | 9 | 0,13111 |
| 0,4 | 12 | 0,27000 |
| 0,5 | 15 | 0,49482 |
| 0,6 | 18 | 0,79490 |
| 0,7 | 21 | 1,18680 |
| 0,8 | 24 | 1,67940 |
| 0,9 | 27 | 2,28114 |
| 1,0 | 30 | 3,00000 |

Нормативы (минимально допустимые) значения  вероятности безотказной работы:

Источник тепла Рит –=0,93 (3 отказа за 100 лет);

Тепловых сетей Ртс =0,90 (10 отказов за 100 лет);

Абонента – Ртп =0,99 (1 отказ за 100 лет);

СЦТ – Ртф = 0,97*0,9*0,99 = 0,86 (14 отказов за 100 лет)

  - Готовность

В эксплуатации – это показатель фактического состояния и готовности СЦТ к исправной работе.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

Есцт

Z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности (определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях);

Z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла (принимается по среднестатистическим данным z2 ≤50 часов);

Z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

Z4 - число часов ожидания неготовности абонентов (принимается по среднестатистическим данным z4 ≤10 часов)

Нормативный (минимально допустимый) показатель готовности к исправной работе:

Есцт = = 0,97

Zгод – число часов неготовности СЦТ к исправной работе при нормативном (минимальном) значении Есцт =0,97 принимается:

Z год =Z1+Z2+Z3+Z4 = 264 часа.

Результаты расчета вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения приведены в таблице №2.

Таблица № 2

Результаты расчета вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения

| Наименование Источника тепловой энергии | Период, год |
| --- | --- |
|  | 2022 г | 2024 г | 2026 г | 2027 г |
| котельная | 0,9731735160 | 0,9634417808 | 0,9634417808 | 0,9634417808 |

Результаты расчета показателя готовности к исправной работе системы централизованного теплоснабжения приведены в таблице №3

Таблица № 3

Результаты расчета показателя готовности к исправной работе системы централизованного теплоснабжения

| Наименование Источника тепловой энергии | Период, год |
| --- | --- |
|  | 2022 г | 2024 г | 2026 г | 2027 г |
| котельная | 0,9731735160 | 0,9537100457 | 0,9537100457 | 0,9537100457 |

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения:

Результаты расчета надежности систем теплоснабжения г границах с. Целинное соответствуют нормативным значениям. В связи с этим, мероприятия по обеспечению нормативной надежности систем теплоснабжения не требуются.

Раздел 15. Сценарий развития аварий на системах теплоснабжения.

1.      План   действий   определяет   порядок   действий   персонала   теплоснабжающих   и управляющих организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения сельского поселения Целинное муниципального района Ширинский республики Хакасия (далее -   поселение) при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

1.2.      Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте   теплоснабжения   и   (или)   теплопотребляющей  установке,   приведшие   к разрушению   или   повреждению   сооружений   и   (или)   технических   устройств (оборудования)  объекта теплоснабжения  и  (или)  теплопотребляющей  установке. неконтролируемому  взрыву  и  (или)  выбросу   опасных  веществ,   отклонению   от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих  установок,  полному  или   частичному   ограничению   режима потребления тепловой энергии (мощности).

2.   Перечень возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии.

2.1.      Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов социальной сферы;

2.2.      Полное ограничение режима потребления тепловой энергии объектов социальной сферы.

2.3.      Причинение вреда третьим лицам.

2.4.      Разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

3.   Ликвидация технологических нарушений

3.1.      При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента находящийся на смене оперативный персонал обязан:

-    составить   общую   картину   характера,   места,   размерах   технологического нарушения;

- отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне:

- организовать предотвращение развития технологического нарушения;

-  принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в опасной зоне;

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинское учреждения;

-  сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии;

-   сообщить   о   произошедшем  нарушении   старшему   машинисту   котельной. вышестоящему руководству;

3.2.      Самостоятельные   действия   оперативного   персонала   не   должны   противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». «Правил

охраны труда», «Правил пожарной безопасности.....», а также производственных и

должностных инструкций, с обеспечением:

-сохранности жизни людей;

-сохранности оборудования;

-своевременного     восстановления     нормального     режима     работы     системы

теплоснабжения.

3.3.      Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, инцидента ЗАПРЕЩАЕТСЯ Пришедший на смену персонал во время ликвидации аварии, инцидента может быть использован   по   усмотрению   лица   осуществляющего   руководство   ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения мастера по обслуживанию   сетей.   Оперативный   персонал   несет   полную   ответственность   за ликвидацию аварийного положения.

3.4.      Основными задачами оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

выявление причин и масштаба аварии, инцидента;

-устранение причин аварии, инцидента;

-исключение травмирующих факторов на персонал;

-отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;

-восстановление, в кратчайший срок, теплоснабжения потребителей и нормальной

работы оборудования;

-уточнение состояния оборудования и возможность ввода его в работу своими

силами, организация (при необходимости) вызова персонала для  ликвидации

последствий аварии, инцидента;

-сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам

организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или

инцидента, их руководству.

3.5.      Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины   и   виновные,   намечены   конкретные   организационные   и   технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

-   проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

-   берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

3.6.      Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после  их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

4.   Действие персонала при полном исчезновении электроэнергии на объекте

теплоснабжения

4.1. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

4.1.1.   Автоматические  выключатели  управления  вращающимися   механизмами   (насосы, задвижки, вентиляторы...) перевести на щитах управления в положение «отключено».

4.1.2.   Согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования находящегося в работе.

4.1.3.   Прекратить   все   ремонтные,   наладочные   и   другие  технологические   работы   на оборудовании.

4.1.4.   С помощью средств связи связаться со старшим машинистом  или  энергетиком предприятия для получения информации о времени     отсутствии  напряжения  и дальнейших действиях.

4.1.5.   Сообщить диспетчеру ЕДДС Ширинского района о внештатной ситуации.

5. Распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварий и порядок их

действия

1 Общие положения

1.1  Ответственным руководителем работ по ликвидации аварий в масштабах котельной является начальник котельной.

1.2  Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварий запрещается.

1.3  При явно неправильных действиях ответственного руководителя по ликвидации аварки прямой вышестоящий начальник имеет право отстранить его и назначить другое лицо.

1.4  До прибытия ответственного руководителя по ликвидации аварий, работами руководи г старший машинист (кочегар) котельной.

2 Обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий и порядок их действия.

2.1  Ответственный руководитель работ по ликвидации аварий обязан:

- ознакомившись с обстановкой, немедленно приступить к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварий;

- руководить работами по спасению людей и ликвидации аварии;

- проверить, вызвана ли пожарная часть и должностные лица, связанные с ликвидацией аварии;

- контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана:

- давать указания об удалении людей из опасных зон;

- докладывать вышестоящему руководству об обстановке;

- по окончании ликвидации аварии давать разрешение на начало восстановительных работ i на пуск производства.

2.2 Старший машинист (кочегар) котельной обязан:

- до прибытия на место аварии начальника котельной выполнять обязанности ответственного

руководителя работ, руководствуясь планом ликвидации аварии;

- в других случаях выполнять распоряжения ответственного руководителя работ.

2.3  Дежурный ИТР обязан:

- при получении извещения об аварии, до прибытия начальника котельной выполнять обязанности

ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;

- в случае необходимости вызвать пожарную часть.

РАСЧЕТ

ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В с. Целинное

Время Zp  ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстояние между секционными задвижками L, км, можно рассчитать по следующей эмпирической формуле:

Zp=6*(l+(0,5+l,5L)du), ч

Главная магистраль котельная-насосная поселка, L-2,3 km, d- 500 мм

Zp=6*(l+(0,5+l,5*2,3)0,5u= 17,4 (ч)

Внутриквартальная разводка, L-5 км, d- 200 мм

Zp=6*(l+(0,5+l,5*5)0,2u= 12,7 (ч)

Расчет допустимого времени
устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

Таблица №1

| Коэффициент аккумуляции | Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С |
| --- | --- |
|  | +/- 0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице2.
    На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 ч. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельная школа серии 1-605А с 3-слойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщины21 см, из них толщина утеплителя12 см. 2. Крупнопанельный детский сад серии 1-605А с 3-слойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщины21 см, из них толщина утеплителя12 см. | Угловые: | 77 42 |

Порядок 
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций , потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Целинного сельсовета (далее - администрация), ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения на территории с. Целинное.

2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими жилищный фонд предприятиями, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории  Целинного сельсовета.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг.

4. Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей первой категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

5. Авариями в водопроводных сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

6. Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя: воздушная линия – за период более 3 суток; кабельная линия – за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей);

одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

7. Авариями в жилых домах, находящихся на обслуживании управляющей организации (ООО «Теплосервис»), оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов);

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов;

- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющей организации, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.

8. Основной задачей администрации, организаций жилищно-коммунального комплекса является организация обеспечения устойчивого тепло-, водо-, электро-,  и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

9. Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

10. Порядок взаимодействия организаций жилищно-коммунального комплекса и администрации Целинного сельсовета определяется в соответствии с действующим законодательством.

11. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг». Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и энергоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

12. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование энергетическими ресурсами, графиков ограничения и отключения энергопотребляющих установок при временном недостатке мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

13. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости - администрацию, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

14. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию  сельсовета и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Целинного сельсовета.

15. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

16. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

17. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

18. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

19. Администрация  и подразделение ГИБДД Ширинского района должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

20. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

21. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию сельсовета.

22. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

23. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

24. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители энергоресурсов.

25. Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

- ко второй категории - остальные источники энергоресурсов.

26. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журнала.

16. График проведения противоаварийных тренировок котельной с. Целинное

|  |  | ■ Утверждаю: Директор ООО «Теплосервис» Беляева Е.А. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | « 10 » января 2022г. |  |

График проведения учебно-тренировочных занятий по «Плану ликвидации аварий» на 2022г. в котельной.

| • | Виды аварий и место их возникновения | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Аварии на водогрейных котлах |  |
| 1 | Прекращена циркуляция воды через котел или уменьшение расхода ниже допустимого предела | раз в квартал |
| 2 | Разрыв труб | раз в квартал |
|  | Отказ всех устройств, подающих воду в котел | раз в квартал |
| 4 | Повреждение трубопроводов сетевой воды | раз в квартал |
| 5 | Трещины в обмуровке, угрожающие её обвалом | раз в квартал |
| 6 | Горение уноса или частиц топлива в газоходах | раз в квартал |
| 7 | В работе котла замечены непонятные явления | раз в квартал |
| 8 | Непосредственная угроза котлу от пожара в помещении | раз в квартал |
| 9 | Взрыв в топочной камере или газоходах | раз в квартал |

Учебно-тренировочные занятия объявляются устным сообщением и проводятся комиссией в составе:

- инженера по ОТ;

- начальника котельной;

- мастера котельной;

Действия персонала проверяются методом опроса согласно позиций ПЛА. Начало проведения учебно-тренировочных занятий вторая неделя начала квартала.